## 清单
中山市博爱医院锅炉房更换3吨锅炉一套改造项目报价表
品牌： |  | 型号：
序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额
一 | 三回程分体式冷凝燃气蒸汽锅炉新设备
1 | 三回程分体式冷凝燃气蒸汽锅炉（规格：WNS3-1.25-Q,D=3t/h,P=1.25MPa 含：锅炉本体（氮氧化物30mg/m3）、天然气燃烧机意大利利雅路，RS410/E FGR、节能器、本体阀门仪表、PLC+触摸屏电控箱、南方给水泵二台，含运输和调试费。 |  | 1 | 台
二 | 3T/H燃天然气三回程蒸汽锅炉安装工程
1 | 3T/H锅炉安装工程
1.1 | 锅炉安装费 3T/H |  | 1 | 台
1.2 | 锅炉安装监检费3T/H（此费用代缴市锅检所） |  | 1 | 台
1.3 | 锅炉安全阀、压力表检验费（此费用代缴市有关检验部门） |  | 1 | 台
1.4 | 锅炉蒸汽主管X射线探伤费（此费用代缴有关检验部门） |  | 1 | 台
1.5 | 锅炉报装和使用证办证费（此费用代缴有关办证部门） |  | 1 | 台
1.6 | 锅炉安装所需低值易耗材料（如氧气、乙炔气、电焊条、石棉垫片、砂轮片、生料布等） |  | 1 | 批
1.7 | 锅炉房设备平面布置图设计及审查费 |  | 1 | 项
1.8 | 锅炉能效测试费3T/H |  | 1 | 台
1.9 | 锅炉尾气检测费 |  | 1 | 项
1.1 | 新锅炉和设备吊装就位费 |  | 1 | 项
1.11 | 安全文明施工措施费 |  | 1 | 项
2 | 3T/H锅炉安装所需材料费(含无缝钢管、阀门、法兰、槽钢、六角螺栓等) |  | 1 | 批
3 | 烟道工程（烟管φ530×4mm烟管弯头φ500×4mm烟管法兰φ500×φ600炉水取样器烟管方转圆防爆门节能器支承架） |  | 1 | 项
4 | 锅炉电器安装（包材料和安装。但进线电源、配电柜不含，不含锅炉房照明系统。） |  | 1 | 项
5 | 锅炉蒸汽和热水管道保温 |  | 1 | 项
6 | 节能器循环泵 |  | 1 | 台
7 | 4.8吨旧锅炉和设备拆卸工程（4.8吨旧锅炉和设备拆卸人工和材料费4.8吨旧锅炉和设备吊装拖出锅炉房吊车费锅炉基础支承框架改造材料和人工费进出锅炉拆墙、窗、排污池及恢复材料和人工费） |  | 1 | 项
三 | 合计(含普通增值税)
说明:
一、安装单位提供预算内的材料和设备，按照国家对锅炉的有关法规按质、按量、按时完成锅炉安装任务,达到可投入使用为准。
二、本工程只限于医院锅炉房内安装。本工程不含车间蒸汽管道安装工程。有关环保和消防问题请甲方与有关部门协助解决,本清单与现场有冲突,以有利于业主建设为准。
三、院方免费提供施工用电、用水及施工场地。增加工程设备另议。
四、院方负责提供办证所需锅炉有效证件。
五、分汽缸、水箱、烟囱、燃气管用原有设备。
六、报价必须与现场一致,达中山市燃气锅炉全面执行《锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）》表3规定的大气污染物特别排放限值。燃气锅炉项目执行的大气污染物特别排放限值为颗粒物10mg/m3，二氧化硫35mg/m3，氮氧化物50mg/m3,优于这标惟。