中山市博爱医院配电房及水电设施维护保养项目

- 用户需求书（公示稿）

一、项目概况

1.项目名称：中山市博爱配电房及水电设施维护保养项目（简称甲方）。

2.项目地点：中山市博爱医院内。

3.服务年限和价格：服务期为3年。服务费询价。（服务费用包含服务所需要的养老、医疗、待业保障、工伤保险、各节假日和特殊工作任务加班费、服务设备、项目管理费、完成该项目所需要的工具、工衣、一切税费等）。

4.项目概况：中山市博爱医院位于中山市东区城桂路6号，医院占地近265亩，总建筑面积约13万平方米，是集预防、治疗、保健、康复、科研教学于一体的三级甲等综合医院，医院建有门诊大楼、住院大楼、儿科大楼、妇产科大楼、生殖大楼、医技大楼、教学大楼、员工宿舍、后勤综合服务楼群等，核定床位1068张。

5、本项目涉及“供、配电系统”的维保，因此乙方须具备电力设施承装、承修五级以上资质。（报价文件中需提供乙方的“承装（修）电力设施许可证”五级或以上资质证书复印件加盖公章）。

6、本项目为一级供电保障用户，项目内有大量的生命支持用电系统，一旦出现故障，可能危及到病人的生命安全，乙方要充分了解医院用电的特殊性，乙方要有一定的医院后勤机电设备维保经验。

7、为适应医院信息化建设的需要，提高效率，有效监管项目的服务质量，乙方应有完整的设备报修、维修、维护、巡查信息化管理平台，方便院方管理部门及时了解项目的报修、维修、维护、巡查进程情况。

8、本项目不接受联合投标。

9、报价说明：

9.1、所有费用报价为含税费报价，费用为完成项目维保内容所必须的服务费用，所有材料由甲方负责购置或委托购置，但由于乙方在服务过程中造成的二次损坏或施工质量问题引起重修的，材料由乙方负责。

9.2、乙方应结合相关文件及现场情况，充分考虑影响因素后进行报价。乙方所报的价格是要贴近市场价格，报价后不得以任何理由予以变更。乙方所报的价格应为所投项目的市场参考报价，报价应包含派驻人员工资、福利、服装、通信工具、交通工具、社保、医疗、待业保障、工伤保险、各节假日和特殊工作任务加班费、服务设备、管理费、完成该项目所须工具、一切税费等要求的所有费用。

二、配电房服务范围

1、博爱医院1#配电房、2#配电房和3#配电房，每个配电房各备发电机组1套。

具体设备清单如下：

| 配电房编号 | 设备容量 | 高压柜数量 | 低压柜数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#配电房 | 变压器2*2000 KVA | 4 台 | 23台 + 1台直流屏 |
| 1#配电房发电机组 | 发电机组1*800 KVA | / | 1台 |
| 2#配电房 | 变压器2*2000 KVA | 14 台 | 18台 + 4台直流屏 |
| 2#配电房发电机组 | 发电机组1*1100 KVA | / | 1台 |
| 3#配电房 | 变压器2*1600 KVA | 5台 | 16台 + 2台直流屏 |
| 3#配电房发电机组 | 发电机组1*1000 KVA | / | 1台 |
| 合 计 | 9850 KVA | 23台 | 64台 |

2、服务内容

2.1、10KV高、低压配电房的24小时值班，乙方须提供全年365天24小时值班和维保服务，（1#配电房为24小时驻点值班，2#配电房和3#配电房为每天定时巡查）。

2.2、高压供、配电设施的日常巡查和月度检查（以10KV进线开关为分界点，开关以前为供电部门分管，开关以后为院方维保范围）。

2.3、配电房低压配电设备的日常巡查和月度检查，低压供电电缆、电线的维护保养。

2.4、针对设备清单的高、低压配电系统的维修和保养，必须按照有关电力行业和医院制度作为标准。

2.5、故障或意外停电，必须立即启动停电应急预案，尽快恢复供电 , 确保病人生命安全和减少财产损失，保证医院用电畅通，促进事故应急工作的制度和规范。

2.6、认真做好配电线路日常巡视工作，尤其是故障易发段、危重病房段等重点区段，加强巡视，对发现的隐患及时整改消除。

2.7、对线路巡视工作及时进行检查、督促和指导，保证供配电线路的巡视质量。供配电线路发生故障后，及时分析故障原因，制定防范措施，避免类似事故重复发生。

3、工作质量要求

3.1、乙方须按国家有关法律法规要求提供配电房供配电维护保养项目服务，包括但不限于提供每天应急抢险、维护保养及故障受理、驻场值班、每日定时巡查服务，上班期间，以临床服务为中心的理念，严格遵守医院规章制度。

3.2、配电房供配电设备维护保养工作质量应符合国家及相关行业规定；供配电维护保养工作质量须符合甲方供配电使用、维修保养的规章制度。

3.3、乙方派驻现场维护、保养人员均须持高压电工证上岗，各类特殊工种操作证齐备，适应现场要求的各项作业。

3.4、乙方须建立和完善供配电房供配电系统维保的各种规章制度、维护保养制度和操作规程，建立应急预案和安全生产管理制度，并报甲方同意后执行。

3.5、为适应医院信息化建设的需要，乙方应有完整的设备报修、维护、巡查信息化管理平台，信息化平台应由乙方自己开发或合作开发或购买，方便甲方管理部门通过电脑系统及时了解项目的报修、维护、巡查进程情况。

3.6、乙方需建立健全规范的配电房设备档案，包括配电房设备的信息化电子档案，方便院方管理方及时查询设备的各种信息,如设备参数、维修维护时间、更换材料设备时间等。

3.7、乙方须运用信息化管理系统如手持终端巡查设备做好配电房的定时巡查工作，确保巡查到位，以便及时发现设备隐患，降低设备故障率。

3.8、乙方需每年至少组织一次停电应急救援演练，提高员工的应急救援能力；并开展员工用电安全宣讲和培训。

3.9、乙方须做好日常巡查保养工作，最大程度降低设备故障率。

3.10、所有维护保养及安装工程必须按国家有关消防、安全生产、建筑规范，机电安装、电力安装维修规范等标准执行。

3.11、乙方的服务态度、服务效率、服务水平、质量方面满意度必须达到三甲医院或上级部门检查的要求。

3.12、一般性维修接报后15分钟内到达现场，紧急以最快速度到达现场，并采取有效措施防止事态或危害的进一步扩大。

3.13、所有巡查，维修、保养工作必须按照计划完成；所有维修效果必须达到恢复原使用功能或优于原状。

3.14、遇恶劣气候如台风、暴雨、洪涝水浸灾害，突发事故如火警、暴乱、全市大面积停电等重大事件时，应主动服从医院的调配，加强值班或调应急人员进行抢险救灾工作。

3.15、乙方须在每月最后一日提交维护保养工作记录和维修更换的材料确认单，以及检修记录，设备的运行和安全状况报告，如有突发用电事故发生，自发生之日起两天内提供事件处理报告。

3.16、定期提交系统的安全运行、节能等方面的评估及建议。必须持续完善供配电系统管理标准，强化全员管理意识，加大供配电系统巡检和隐患整改力度，不断提高供配电系统运行、维护、管理水平，保障配电系统安全可靠运行，使配电系统管理工作取得显著成效。

三、水电设施维护保养项目服务范围

1、供、配电系统

维保内容包括：各楼层电井、配电柜（箱）的巡视检查、维修维护、卫生清洁；供电线路的巡查保养；供配电设备的维修维护，开关跳闸后的复位及检查；各类日常照明器具、紫外线消毒灯管的维护、更换；各类供电插座的维护、更换；路灯定时器的更换、调校；医院UPS电源的维护保养；医院临时用电的监护；用电设备的应急抢修；医院用电节能的管理；用电安全的宣传。

2、给、排水系统

维保内容包括：冷、热水管道系统的维护保养及急修配合，冷、热水供水管道和设备的维护保养（不包含热泵系统））；各种加压泵、储水箱的维护保养，排水管道和排水泵的维护保养，各种水龙头、花洒的维护更换，厕所水箱（含气压水箱和一般水箱）、进水阀、上水软管、下水软管的维修更换。

3、门窗、家具部分

维保内容包括：医院内部门窗（不含消防门）、台凳的简单维修，门锁的更换，不锈钢台凳、床的烧焊等，不锈钢运送车的维修和更换车轮。

4、泥水部分

主要对院内的泥水、瓷盆的小修小补。

5、小型增改工程

医院内部单项市场报价小于1000元（含1000元材料费）的各种水电增加工程的人工费由乙方负责，材料由甲方负责购买。

6．、负责医院后勤机电设备维修调度值班工作。

7、每年进行不少于一次停水和停电紧急事故防范演练。

四、工作内容：

（一）总则

1、乙方.需按国家法律、法规的相关规定，为指派在采购人处工作的员工办理劳动用工手续，并承担保险、工资、劳保福利及其它一切费用，因违法用工造成的法律后果全部由乙方承担。

2、乙方在合同期内应保证其维保范围内的设备安全可靠、无故障运行。

3、乙方对项目服务范围内的主要设备每天进行巡查（如各水泵设备等），并填写巡查记录表，发现问题及时处理。各科室每月1次的日常巡查工作。

4、乙方一般性维修接报后 15 分钟内到达现场，紧急维修 5 分钟内到达现场，并采取有效措施防止事态或危害的进一步扩大。如系统发生重大故障不能正常运行，乙方应在接到通知后以最快的速度到达现场查修；若因故不能即时修复而影响系统正常运作，应及时通知甲方，同时，乙方应做好相应的临时补救措施，并有书面记录存查。

5、在处理特殊事件和紧急、突发事故时，甲方有直接指挥权；对安全事故及重大故障， 乙方必须按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给甲方，禁止隐瞒的行为。

6、为适应医院信息化建设的需要，乙方应有完整的设备保修、维修、维护、巡查信息化管理平台。

7、乙方维保人员工作时应文明礼貌，遵守甲方有关管理制度，维修保养时必须着装统一， 佩戴工牌上班， 保持仪容、仪表整洁卫生；乙方工作人员应及时清理现场工作时产生的垃圾。乙方所有维修安装等工作原则上均不能对医院工作造成影响，确因需要的必须经医院主管部门批准方可进行。如乙方因故损坏甲方其它设施及财产，由乙方负责恢复原状，费用由乙方承担。

8、乙方工作人员在合同期内，甲方免费提供办公场所，日常清洁卫生由乙方负责。甲方为乙方用水、用电、停车等提供方便。

9、甲方在项目改（扩）建和设备维修过程中影响原有设备正常使用的，应通知乙方，双方根据实际情况做好相应的保护措施。

10、乙方有需要时，甲方应向乙方提供有关项目图纸及相关技术资料，乙方对甲方提供的所有技术资料，包括各类纸张文本、图纸、电子版资料等，应做好保密工作，不得挪作其他用途。

11、乙方在每年12月份应对全年的维保工作进行总结，对范围内的设备进行年度评估，并根据评估现状向甲方提出合理化建议和制定下一个年度的维保计划。

12、本项目维护保养过程中所有的日常维修用材料费由甲方负责，所有的工具由乙方负责。

13、合同期结束后，乙方须积极配合甲方和新中标服务公司进行交接手续，直到新的服务公司进场完成交接工作，否则甲方保留追究乙方因其未能及时完成交接手续所带来损失的权利。

14、本项目维护保养过程中所有的材料由甲方负责。班内设有常用材料小仓库，每月进行盘点及时统计使用材料并通知甲方及时补充。

（二）供配电设备维护保养（以各楼层实际数量为准）

1、.楼层开关柜、箱的巡查和维护保养，各开关工作状况的检查、维修和更换，楼层电井和开关箱的卫生清洁，楼层电井的日常巡查及各楼层配电柜至电房配电柜的电缆。

1.1、故障或意外停电，必须立即启动停电应急预案，排查原因后尽快恢复供电 , 确保人员生命安全和减少财产损失，保证甲方用电安全，加强事故应急工作制度和规范的完善。

1.2、认真做好配电线路日常巡视工作，尤其是要加强对故障易发段、危重症病房段等重点区段的巡视，对发现的隐患及时整改消除。

1.3、对线路巡视工作及时进行检查、督促和指导，保证供配电线路的巡视质量。供配电线路发生故障后，除排除故障外，要及时分析故障原因，制定防范措施，避免类似事故重复发生。

2、维保范围内漏电开关的检查、测试、记录存档。

3、甲方的所有照明灯具（医疗设备照明灯具除外）、电源插座的检查和维修更换，路灯定时器校调和维修更换，供配电线路检修巡查。

4、甲方的部分动力设备的维护、保养、检查和更换工作，如抽、排气扇、电风扇、风机（空调设备和医疗设备除外）的检查、维修、更换，潜水泵电控箱、潜水泵、喷水泵的维护、更换。

5、甲方的门禁系统、应急门、道闸因电源故障的检查和处理（不包括门及系统自身故障的处理）及科室自动门简单维修。

6、所有门铃的维修。微波炉、开水器等小家电和会议广播音响等器材故障的简单处理。

7、甲方突发事件等应急用电工作，并提供24小时应急服务。

8、甲方的临时用电和施工用电的驳接、拆除工作，并负责对用电安全进行监管。

9、甲方用电的节能管理，努力实行节能降耗。每月对甲方各幢楼层计量电表的抄数及计算上报工作。

10、积极配合1、2、3号配电房的供配电工作，定期到各科室巡视不间断电源，并落实保养制度。

（三）给排水设备维护保养（以各楼层实际数量为准）

1、负责对冷、热水供水管道的巡查和维护保养，对有故障的水龙头（包括感应水龙头、一般水龙头、冷热水龙头等）、花洒（包括一般花洒、冷热花洒等）、水管、弯头、角阀、厕所水箱（含气压水箱和一般水箱）、进水阀、上水软管、下水管道等及时进行维修和更换，对管道的漏水及时进行维修。

2、每月对甲方自来水用水量进行监测管理和上报，发现用水大于前一个月的10%时及时查找原因并向甲方汇报。

3、负责甲方所有厕所洁具、用具的维修、更换。

4、定期巡查甲方生活用水水池的蓄水量和卫生情况，巡查生活水泵的工作状况，发现问题及时处理，确保甲方用水安全。

5、巡查各排水点污水泵、潜水泵的工作情况，定期对设备进行保养，特别是在雨季或台风暴雨天气应加强值班、测试，防止水泵停止工作而引起积水，确保设备工作正常。

6、甲方水泵房的设备损坏时（包括泵体、电机、管道及配件等），材料费用由甲方负责，乙方负责安装及更换、调试。

7、查找漏水位置。（包括地下管道漏水的查找和维修）

8、做好大面积停水应急预案，确保人员生命安全和减少财产损失，保证甲方用水畅通，进一步完善事故应急工作的制度和规范。

9、负责员工宿舍、护士楼及各幢楼层有计量表的每月对各水表、电表的抄表与汇总工作，并将用水、用电量上报给甲方。

（四）门窗家具部分维护保养（以各楼层实际数量为准，不含各类自动门）

1、甲方各类门、窗、（玻璃、木、铁、铝、胶、铁闸不锈钢的门或窗）的门锁、门铰、拉手更换、维修。

2、甲方各类办公台、文件柜、工衣柜、床头柜的柜锁、道轨、门铰、拉手更换及维修。

3、各类座椅（沙发）、椅脚滑轮座、座椅靠背的更换及维修。

4、各类窗（床）帘轨、外墙百叶窗的维修。

5、各种不锈钢床、手推床及所有普通病床、手推车的脚轮更换及维修、烧焊（不含专业治疗床、手术床、急救床、120车上转运床）。

6、各种组合家具的拆装，扣板天花板的小修小补，木制家具的维修等。

（五）报障值班与会议室音响设备的开关、调试

1、负责甲方24小时后勤机电设备的报障值班工作；对收集到的报障信息按时间、科室、工种分类进行登记，对一般维修通过电话或对讲机指派维修人员进行维修，对重大故障除及时通知维修人员到场维修外，还应报告医院相关领导和维保驻场主管。

2、负责各楼层重要配电室的定期巡查工作。

3、负责对全天的报障信息进行统计，按要求填写甲方的各类报表，统计数据。

4、负责后勤机电设备重大事故应急状况下乙方的通迅保障工作。

5、负责会议室会前的开门及音响设备的开关、调试（不包含音响设备的维修），会后的关机、关门，与会议期间的值班工作。

（六）泥水的维修

1、主要对院内小面积的水泥地面破损修补及墙面的破损修补、瓷盆的脱胶修补及更换。

（七）设备安全隐患与维修改造

1、属于乙方维保范围必须尽快进行维修，紧急或具有安全隐患的须提出整改方案并报价以书面通知甲方，甲方同意之日起，10个工作日内进行整改，但要做好应急工作。若因乙方原因未能及时维修，导致设备损坏的，由乙方承担维修或更换责任。

2、为了提高工作效率，不属于乙方维保范围的维修改造工程，在符合国家法律法规和甲方的规章制度，可优先委托乙方进行报价施工，甲方工程管理部门根据甲方工程造价标准进行控制，工程价格不得高于中介预算的编制。

3、所有增加的维修改造项目施工，不得影响日常维护保养工作的质量和进度和确保每班在岗人员的到位，不得缺岗或离岗。

4、每月进行一次安全大排查工作并有书面总结。

（八）其他杂项（包括甲方临时安排的与水电相关的事项）

1.零星的宣传广告贴、挂、拆除。

2.零星的粘贴玻璃纸。

3.清理喷泉喷嘴等。

五、人员配备：

1.驻场主管：负责对本项目服务内容进行技术指导及管理工作，具有人力资源社会保障部门颁发的电气类或机电类工程师或以上职称证书。

1、配电房须提供全年365天24小时值班和维保服务，每班服务人数不少于3人。不得违反劳动法、供电和电工安全操作规程的相关规定，否则，后果由乙方承担。

2.水电维保项目总人数23人（含5名轮班休息人员），负责本项目的维修保养、应急抢修和技术咨询。正常工作日日班，应保证至少12人，人员安排参考人员班次分配表。

3.本项目配备的人员都应持有电工作业证，其中不少于2人同时持有焊工证，不少于2人同时持有高处作业证。

4.乙方须保持员工队伍相对稳定，员工工作熟练，公司内部有岗前培训机构，从业人员100%经过岗前培训，考核合格才能上岗。服务人员年龄要求必须达到履职身体条件。不得随意更换服务人员，如需更换的，其人员相关条件不低于上述要求，且需提前15天通知采购人。

5．乙方在中标通知书发出15日内，按照上述的人员配置要求提供相应证书复印件给采购人备案并按岗位要求落实到位情况，若未能按时提供证书复印件的，或提供的证书与实际岗位所配备的人员不符，将视为乙方放弃中标。

| 配电房水电设施维保人员班次分配表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场岗位 |  |  |  |  |  |
| 项目 班次 | 早班/人 | 中班/人 | 晚班/人 | 轮班休息 | 备 注 |
| 驻场主管 | 1 |  |  |  |  |
| 项目班长 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 配电房值班 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 值班巡查 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 铁木工 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 综合维保及会议值班 | 8 | 1 | 1 |  |  |
| 小 计 | 15 | 6 | 6 | 8 |  |
| 合 计 | 35 |  |  |  |  |

六、服务质量监督与考核

1、乙方定期对自身服务自查，每月一次，并将自查报告上报给甲方。

2、乙方对甲方提出的问题须及时改进，处理率为100%。发生不良事件时，应在1小时内采取补救措施将影响降到最低，处理结束后，提交情况说明包括发生原因和改善措施至甲方报备，改进措施有效。

3、乙方应有体现突发事件、应急事件的应对方案。

4、乙方运行管理和维保质量必须达到三甲医院的要求或三甲医院的评审要求。

5、甲方每月对乙方服务项目完成情况进行评价，必须完成所有服务项目后才进行考核评分，如有未完成的服务项目，需在规定时间内完成整改，甲方再进行考核评分。如逾期仍未完成整改，则扣罚未完成服务项目的相关费用，同时按照考核评分标准进行扣分。

6、甲方每月对乙方服务质量进行量化考核，规范化管理。每月进行考核，若当月考核低于90分的，甲方仅支付乙方当月服务款项的95%；若当月考核低于80分的，甲方仅支付乙方当月服务款项的90%；若当月考核低于70分的，甲方仅支付乙方当月服务款项的80%；若连续两个月考核低于70分的，甲方有权提前解除合同且不承担法律责任。

7、若甲方管理科室核心小组有2/3或以上人数、或3个或以上使用科室对乙方服务不满意的，且已对其发出书面通报两次或以上的，经院方领导同意，甲方有权终止合同，并有权拒绝支付剩余未支付的服务费。

8、乙方在报价文件中已对本询价文件需求等条款进行响应的，在合同执行过程中，如出现违反其投标文件内容或执行不到位，且甲方已对其发出书面通报两次或以上的，甲方有权终止合同，并有权拒绝支付剩余未支付的服务费。

中山市博爱医院配电房及水电设施维护保养服务考核表

| 序号 | 服务质量标准 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高、低压配电房的全年每天24小时值班，并负责保持配电房的卫生清洁（1#配电房为24小时驻点值班，2#配电房和3#配电房为每天定时巡查） | 10 | 医院不定时抽查并查看记录表，未按要求执行扣5分 |  |  |
| 2 | 高压供、配电设施、低压配电设备的日常巡查和月度检查，低压供电电缆、电线的维护保养 | 10 | 医院不定时抽查并查看记录表，未按要求执行扣5分 |  |  |
| 3 | 人员按照要求持证上岗；维保工作时应正确穿戴劳动保护用品（工作服、安全帽、安全带、安全鞋等） | 10 | 有一人不符合扣2分 |  |  |
| 4 | 遵守医院规章制度，服从院方管理，与院方沟通顺畅，按时参加院方组织的例会及巡查活动，对我院在日常监管工作中开出的项目整改通知单，严格按照 规定的时间进行整改，并将整改情况及时反馈。 | 10 | 无故不参加例会和巡查活动，一次扣2分；对提出的整改项目，未能及时准确解决，无故未按整改项目要求完成内容的，一次扣5分；整改完毕没有及时反馈的，一次扣2分。（查看总务部及报修中心例会、巡查记录） |  |  |
| 5 | 一般性维修接报后15 分钟内到达现场，紧急维修 5 分钟内到达现场；如系统发生重大故障不能正常运行，应在接到通知后以最快的速度到达现场查修；若因故不能即时修复而影响系统正常运作，应及时通知医院，并做好相应的临时补救措施，有书面记录存查 | 10 | 超时一次扣2分； 出现重大故障不能及时修复,也未及时通知医院的扣3分； 未做补救措施或无书面记录的扣3分 |  |  |
| 6 | 有应急预案，故障或意外停电后，立即启动停电应急预案，排查原因后及时恢复供电 | 10 | 未能及时恢复供电或查不出原因的，一次扣3分，因此导致后果视情节轻重另行处罚 |  |  |
| 7 | 各种设施、设备的维护维修以及服务都要确保质量；建立健全维修服务制度和程序，对各种报修及时准确修复，对不能解决的故障问题要立即向我院汇报，严禁隐瞒不报，拖故障 | 5 | 维修服务质量达不到标准，维修服务不及时的，服务态度不好的，一次扣2分，严重的一次扣5分；出现隐瞒故障、拖故障，一次扣5分，并追究责任。（查看报修中心记录） |  |  |
| 8 | 设备、机房环境整洁；维修工具设备定期清洁保养，保持应急备用状态。每月对医院的用电、用水进行检测管理和上报。 | 10 | 一处不符合扣2分 |  |  |
| 9 | 对我院交给的临时性任务，积极保质保量完成；有与其他班组及物业公司配合的工作，能够克服困难，协作完成 | 5 | 与其他班组及物业公司配合不好，有投诉的，一次扣1分；无理由拒不接受我院交代的临时性任务，一次扣2分 |  |  |
| 10 | 配合总务部做好一些临时性的、抢险抗灾等紧急性任务。 | 5 | 一次不符合扣2分 |  |  |
| 11 | 维修任务后必须认真、清楚的填写维修记录，并由护士长或其他责任人签字确认。 | 10 | 维修记录不完整的，发现一次，扣2分。 |  |  |
| 12 | 配合医院各项迎检工作，确保各项工作落实到位顺利 通过检查。 | 5 | 各类检查中因乙方工作落实不到位而存在较大问题被通报批评的，扣除该项分数。 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 得分合计 |  |  |